## Vật tư
VẬT TƯ TI ngăn 275, 276
Stt | Tên vật tư | Mã Vật tư | Quy cách/Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng lắp đặt thực tế | Nhu cầu thay thế năm 2025 | Vật tư đang tồn kho | Khối lượng mua sắm 2025 | Đơn giá đã bao gồm VAT 10% | Thành tiền | Ghi chú | Thời gian cần Vật tư
1 | Máy biến dòng điện |  | - Type : Outdoor, single phase, oil-immersed, Top core, directly earthed, metallic oil bellow; Reinforced safety design and hermetically sealed. - Temperatures from 0°C ÷ +55°C, - Rated voltage: 245kV; - Number of cores: 5; - Rated frequency: 50 Hz; - Ratio: 1200-2000-3000/1A; - Rated burden: 30VA; - Accuracy class 4 core: 5P20; - Accuracy class 1 core: 0,2; - Rated short time current: 50kA/1s; - Impulse Voltage (1.2/50µs) withstand: ≥1050 kVpeak; - Power Frequency Voltage withstand: + Primary windings: ≥460 kVrms; + Secondary windings: ≥3 kVrms; - Rated duration of short-circuits: ≥ 1s; - Rated Dynamic Withstand Current: ≥ 125 kA; - Oil of current transformer can mixed with others oils such as Shell, Nynas. - Phù hợp lắp đặt ngăn 275, 276 trạm 220kV NĐVA1. | Cái | 120 | 40 | 0 | 6 | 9947652 | 59685912 | HD59/2024 | tháng 8/2026
59685912

## PVCV
PHẠM VI CÔNG VIỆC THAY TI NGĂN 275, 276
Stt | Phạm vi công việc |  | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (Vnđ) | Thành tiền (Vnđ) | Thời gian cung cấp dịch vụ | Ghi chú
I | Thay TI ngăn lộ 275, 276 |  |  | 1
1 | Công tác chuẩn bị |  | Gói |  | 405900000 | 405900000 | tháng 8/2026
| - | Kiểm định phê duyệt mẫu
| - | Kiểm tra, khảo sát và lập biện pháp thi công thực hiện
| - | Chuẩn bị công cụ dụng cụ máy móc thi công lên vị trí công tác
2 | Công tác thay TI
| - | Vận chuyển TI mới đến vị trí lắp đặt
| - | Tháo các TI cũ
| - | Thay thế TI mới
| - | Đấu nối cáp nhất thứ, nhị thứ vào TI mới
| - | Vận chuyển TI cũ đến vị trí lưu trữ theo yêu cầu nhà máy
| - | Thí nghiệm kiểm định sau lắp đặt
| - | Niêm phong kẹp chì
3 | Kết thúc công tác
| - | Tiến hành thu dọn công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc
| - | Khóa phiếu công tác, chạy thử nghiệm thu công tác
| Tổng tiền trước thuế |  |  |  |  | #REF!
| Thuế VAT 8% |  |  |  |  | #REF!
| Tổng tiền sau thuế |  |  |  |  | #REF!