## Vật tư
Đính kèm #II. 12 (VẬT TƯ THAY THẾ DCL 277-1, 277-7)
Stt | Tên vật tư | Mã Vật tư | Quy cách/Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Đơn vị | Số lượng lắp đặt thực tế | Nhu cầu thay thế năm 2025 | Vật tư đang tồn kho | Khối lượng mua sắm 2025 | Đơn giá đã bao gồm VAT 10% | Thành tiền | Ghi chú | Thời gian cần Vật tư
| Dao cách ly :Kiểu SSBII-AM-245 (three pole) | 34620133 | SIZE: 2826x2600 (LxW); POWER RATING: 1201.6; TYPE: SSBII-AM-245; APPLICATION: No-load switching of high voltage electrical equipment; ITEM NAME: Disconnecting Switch; AMPERAGE RATING: 3150; VOLTAGE RATING: 245; SPECIAL FEATURES: One earthing switch, RANGE: 0 ÷ 245; MATERIAL: Hot dip galvanized steel, ceramic insulator, copper alloy contact blade; POLE: 3; HEIGHT: 2826 (+145 vertical shaft length); WIDTH: 2600; ADDITIONAL INFORMATION: Disconnecting Switch HAPAM SSBII-AM-245, 3150A, 245KV, | [9 empty] | tháng 8/2026
1 | Dao cách ly :Kiểu SSBII-2AM-245 (three pole) | 34620134 | SIZE: 2826x2600 (LxW); POWER RATING: 1201.6; TYPE: SSBII-2AM-245; APPLICATION: N/No-load switching of high voltage electrical equipment; ITEM NAME: Disconnecting Switch; AMPERAGE RATING: 3150; VOLTAGE RATING: 245; SPECIAL FEATURES: Double-sided grounding knife; RANGE: 0 ÷ 245; MATERIAL: Hot dip galvanized steel, ceramic insulator, copper alloy contact blade; POLE: 3; HEIGHT: 2826 (+145 vertical shaft length); WIDTH: 2600; ADDITIONAL INFORMATION: Disconnecting Switch HAPAM SSBII-AM-245, 3150A, 245KV. |  |  | 120 | 40 | 0 |  | 9947652 | 0 | HD59/2024 | tháng 8/2026
0

## PVCV
PHẠM VI CÔNG VIỆC THAY TI NGĂN 275, 276
Stt | Phạm vi công việc |  | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (Vnđ) | Thành tiền (Vnđ) | Thời gian cung cấp dịch vụ | Ghi chú
I | Thay DCL 277-1, 277-7 |  |  | 1
1 | Công tác chuẩn bị |  | Gói |  | 405900000 | 405900000 | tháng 8/2026
| - | Kiểm tra, khảo sát và lập biện pháp thi công thực hiện
| - | Chuẩn bị công cụ dụng cụ máy móc thi công lên vị trí công tác
2 | Công tác thay DCL
| - | Cung cấp dịch vụ thay thế trọn gói bao gồm cung cấp nhân công, vật tư tiêu hao, vật liệu phụ, máy thi công, giàn giáo thực hiện thay thế dao cách ly 220kV 277-1 (loại 3 pha 1 tiếp đia) và dao cách ly 277-7 (loại 3 pha 2 dao tiếp địa) - Tháo dỡ bộ dao cách ly cũ vận chuyển về vị trí lưu trữ; - Thay thế bộ dao cách ly mới; - Căn chỉnh cơ cấu truyền động cơ khí dao cách ly; - Kiểm tra, Căn chỉnh liên động cơ khí giữa dao cách ly, dao nối đất - Đấu nối dây dẫn nhất thứ - Thí nghiệm dao cách ly mới sau thay thế: + Đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc tiếp điểm dao cách ly; + Đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc tiếp điểm dao nối đất; + Đo điện trở cách điện, điện trở một chiều động cơ truyền động dao cách ly; + Kiểm tra loopcheck cáp nhị thứ dao cách ly - Thử vận hành dao cách ly bằng tay, tủ truyền động và các vị trí khác; - Vẽ hoàn công lại mạch nhị thứ.
3 | Kết thúc công tác
| - | Tiến hành thu dọn công cụ dụng cụ, thiết bị máy móc
| - | Khóa phiếu công tác, chạy thử nghiệm thu công tác
| Tổng tiền trước thuế |  |  |  |  | #REF!
| Thuế VAT 8% |  |  |  |  | #REF!
| Tổng tiền sau thuế |  |  |  |  | #REF!